ARTICULO 200

Uso e identificación de conductores puestos a tierra

Este artículo contiene los requisitos para la identificación del conductor de protección y sus terminales.

- Identificación de las terminales

- Conductores puestos a tierra en el sistema de alambrado de las edificaciones

- Identificación de los conductores puestos a tierra.

Comentario: "Neutro" Debido a que el conductor neutro de un sistema sólidamente a tierra siempre está conectado a tierra, es a la vez un "conductor puesto a tierra"  y  nos referiremos al "conductor puesto a tierra" como el "neutro". Figura 200-1

Figura 200-1

200-1 Alcance.  El artículo 200 contiene los requisitos para la utilización e identificación de conductores y terminales neutros.

(a) Continuidad. La continuidad del conductor neutro no está autorizada a ser dependiente de una conexión a los armarios de metal, conductos eléctricos, o armadura del cable. Figura 200-2

Comentario: Este requisito prohíbe la práctica de la terminación del conductor neutro en el recinto de un panel u otro equipo, en vez de en la barra de terminal neutro. Esto garantiza que el tablero metálico, alcantarilla, o armadura del cable no lleva corriente de neutro. Algunos tableros tienen dos barras de terminales, uno a cada lado del tablero con una correa de conexión de las barras de terminales juntos. Se debe tener cuidado para conectar el conductor neutro a la terminal neutral, no a la toma del conductor de tierra del equipo.

Figura 200-2

200-6  Identificación del conductor neutro.

a) Tamaño 13.3 mm cuadrados (6 AWG)  o menor. Los conductores neutros 6 AWG y más pequeños deben ser identificados por un acabado exterior blanco o gris  a lo largo de toda su longitud, o por cualquier aislamiento de color (excepto el verde) con tres franjas  blancas en toda su longitud, o por aislamiento de color blanco o gris con cualquier rayas de color (excepto el verde) . Figura 200-3

figura 200-3

Comentario: El uso de la cinta blanca, pintura u otros métodos de identificación no está permitido para los conductores de 6 AWG o más pequeño. Figura 200-4

b) Tamaño 21.2 mm cuadrados (4 AWG)  o mayores. Los conductores neutros de más de 6 AWG deben ser identificadas por uno de los siguientes medios.  Figura 200-5

(1) Un acabado exterior blanco o gris a lo largo de toda su longitud.

(2) Tres franjas  blancas  a lo largo de toda su longitud en conductores que tengan aislamiento de color diferente al verde

(3) En el momento de la instalación por una marca distintiva blanca o gris en sus extremos. Esta marca debe rodear el conductor o el aislamiento.

Figura 200-4

Figura 200-5

(d)  Los conductores neutros de diferentes sistemas. Cuando los conductores neutros de diferentes sistemas de tensión se instalan en la misma canalización, por cable, caja, canal auxiliar u otro tipo de envolvente,  cada conductor neutro debe ser identificado para distinguir los sistemas por:

(1)  Un conductor puesto a tierra de un sistema debe tener el recubrimiento exterior conforme a 200-6 a) o     b)  Un acabado exterior blanco o gris continúa a lo largo de toda su longitud).

(2)  El conductor neutro del otro sistema debe tener una cubierta externa diferente de acabado exterior blanco o gris continua a lo largo de toda su longitud (diferente a 200-6 a) o b). Figura 200-6

Figura 200-6

(3) Otros medios diferentes de identificación a los permitidos en 200-6 a) o b) que distinguirá al neutro. El medio  de identificación debe documentarse de tal manera que esté disponible y se debe fijar permanentemente  en cada tablero del circuito derivado,  (donde se originan los conductores de diferentes sistemas). Figura 200-7

Figura 200-7

Comentario: Cuando un sistema de cableado de las instalaciones cuenta con circuitos alimentados desde más de un sistema de tensión, cada conductor no puesto a tierra debe ser identificado por el sistema [210-5 (c) y 215-12 (c)].

200-7 El uso de color blanco o gris.

c) Los circuitos de 50 V o más. Un conductor con aislamiento blanco sólo se puede utilizar para el conductor de conexión a tierra como se permite en (1), (2), y (3) a continuación.

(1) Conjunto de cable. El conductor de blanco dentro de un cable se puede utilizar para el conductor de conexión a tierra si vuelto a identificar de forma permanente en cada ubicación en la que el conductor es visible para indicar su uso como un conductor de puesta a tierra. Identificación tiene que abrazar el aislamiento y debe ser de un color distinto del blanco, gris o verde. Figura 200-8

Figura 200-8

(2) Interruptores. La identificación debe estar alrededor del aislamiento y debe ser de un color diferente del blanco, gris o verde. Si se utiliza para puentes comunes  de interruptores de 3  ó  4  vías, el conductor  identificado con aislamiento blanco o gris o tres franjas blancas continuas, se podrá usar para alimentar el interruptor pero no como conductor de retorno  del interruptor  a la salida que alimenta Figura 200-9

(3) Cable Flexible. El conductor blanco dentro de un cordón flexible se puede utilizar para el conductor de conexión a tierra para conectar un aparato o equipo según lo permitido por  400-7.

NOTA: Se debe tener cuidado cuando se trabaja en los sistemas existentes, porque un conductor aislado gris puede haber sido utilizado en el pasado como un conductor de puesta a tierra.

Figura 200-9

Comentario: La NOM no permite el uso de color blanco o gris aislamiento  para conductores sin conexión a tierra en una canalización, incluso si los conductores están re identificados permanentemente Figura 200-10.

Figura 200-10

200-9 Medios de Identificación de las terminales. La terminal para el conductor neutro debe ser de color blanco. La identificación de las demás terminales debe ser de un color distinto al blanco.

Comentario: Terminales para el conductor de (puesta a tierra) protección del circuito debe ser de color verde [250-126 y 406-9 (b)].

200-10 Identificación de Terminales.

(c) Armazón del tornillo. Para evitar descargas eléctricas, el casquillo de un socket  de   una luminaria o portalámparas debe estar conectado al conductor neutro [410-90]. Figura 200-11

Figura 200-11

Comentario: Véase la definición de "luminarias" en el artículo 100.

200-11 Polaridad. Un conductor neutro no debe estar conectado a las terminales o conductores que puedan invertir  la polaridad  [410-50]. Ver Figura 200-11.