## Hoja1
Lista de Inspección. ARTICULO 680. ALBERCAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES PARTE E: FUENTES
| Actividad de la Inspeccion | Referencia NOM
1 | Revise las definiciones y determine la aplicabilidad de la Parte E del Artículo 680. | 680-2. Definiciones. 680-50. Disposiciones generales
2 | Verifique la idoneidad del equipo fuente para su aprobación. | 110-3 a). Selección. 110-3 b). Instalación y uso.
680-4. Aprobacion del equipo.
3 | Verifique que el equipo de la fuente tenga protección GFCI a menos que se suministre a
| través de un transformador listado en o por debajo del límite de contacto de bajo voltaje. | 680-51. Luminaria, bombas y otros equipos sumergibles.
680-51 a). Interruptores de circuito por falla a tierra ( GFCI).
4 | Verifique que las luminarias y equipos cumplan con las limitaciones de voltaje. | 680-51 b). Tensión de operación.
5 | Verifique: Las luminarias deben instalarse con la parte superior del lente por debajo del
| nivel normal de agua de la fuente, a menos que esten aprobados para ser colocados por | 680-51 c). Lentes de luminarias.
por encima
6 | Verifique que el equipo que depende de la inmersión para una operación segura esté
| protegido por un corte de bajo nivel de agua u otro medio adecuado. | 680-51 d). Protección contra aumentos de temperatura.
7 | Verifique que el equipo esté equipado con entradas de conducto roscadas, que los cables
estén limitados a 10 pies (3.0 m) y que el equipo en contacto con el agua sea resistente a
| la corrosion. | 680-51 e). Alambrados.
8 | Verifique que se pueda reparar el equipo sin drenar agua de la fuente. | 680-51 f). Mantenimiento.
9 | Verifique que las cajas de conexiones y otros recintos cumplan con los requisitos para
| piscinas y los requisitos para cajas subacuáticas. | 680-52. Cajas de empalmes y otras envolventes.
10 | Verifique que todas las partes que deben estar conectadas o conectadas a tierra estén
| conectadas a tierra utilizando los métodos apropiados. | 680-53. Uniones. 680-54. Puesta a tierra. 680-55.680-55. Método de puesta a tierra.
11 | Verifique los cables de alimentación para el tipo, sellado y terminaciones adecuados. | 680-56. Equipo conectado por cordón y clavija.
12 | Verifique que las señales instaladas en las fuentes estén protegidas con GFCI, ubicadas a
más de 5 pies (1,5 m) de las paredes de la fuente, no portátiles, y que cumplan con los
| artículos 600 y 250 | 680-57. Anuncios.