## Hoja1
Lista de Inspección. ARTICULO 680. ALBERCAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES PARTE G : TINAS DE HIDROMASAJE
| Actividad de la Inspección | Referencia NOM | Comentario
1 | Revise las definiciones y determine la aplicabilidad de la Parte G del Artículo 680. | 680-2. Definiciones.
680-70. Parte G. Tinas de hidromasaje. Generalidades
2 | Verifique la idoneidad del equipo de la Tinas de hidromasaje para su aprobación. | 110-3. Selección, identificación, instalación y uso del equipo.
110-3 a). Selección. 110-3 b). Instalación y uso
3 | Revise el equipo de la tina de hidromasaje para obtener protección GFCI de fácil acceso. | 680-71. Protección.
4 | Verifique que se use un circuito derivado individual para suministrar una tina de
| hidromasaje. | 680-71. Protección.
5 | Verifique que otros equipos eléctricos en la misma habitación que una Tina de
| hidromasaje cumplan con las reglas ordinarias de los Capítulos 1 a 4 de la NOM. | 680-72. Otro equipo eléctrico.
6 | Verifique que el equipo de la tina de hidromasaje sea accesible sin dañar la estructura
| o el acabado del edificio. | 680-73. Accesibilidad.
7 | Verifique que las partes metálicas que se deben unir estén conectadas entre sí con un
| puente de unión de cobre sólido de 8 AWG mínimo. | 680-74. Unión.